[bookmark: _GoBack]附件
[bookmark: _Toc221650378][bookmark: _Toc193007784][bookmark: _Toc25949][bookmark: _Toc193007660]上海市住宅工程排烟（气）道系统质量
现场检测技术方法（试行）
[bookmark: _Toc221650382]
1  总  则
1.0.1  本方法适用于本市新建、改建和扩建建筑高度不大于100m的住宅工程排烟（气）道系统现场检测与管理。建筑高度100m以上超高层排气道系统，应开展专项试验验证及技术论证。其他类型的建筑可参照执行。
1.0.2  住宅工程排烟（气）道系统现场检测除应符合本方法外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc221650385]2  排气道系统现场气密性检测
[bookmark: _Toc221650386]2.1  一般规定
2.1.1  排气道系统现场气密性检测应采用烟雾检验法。
2.1.2  排气道系统现场气密性检测应在排气道系统安装完成后，隐蔽工程完成前和吊顶、厨卫家具橱柜安装前进行。
2.1.3  施工单位应在监理单位见证下，对排气道系统全数进行现场气密性自检，填写《排气道系统现场气密性—烟雾法检查记录表》（附录），并留存影像资料。自检全部合格后，建设单位委托第三方检测单位进场，对排气道系统进行抽样检测。
[bookmark: _Toc221650387]2.2  抽样检测批
2.2.1  排气道系统现场气密性检测的抽样数量宜符合：
1.同一工程项目、同一施工单位、相同排气道系统、总楼层数≤9层的楼栋，每20套排气道系统抽取一套排气道系统（厨房排气道系统与卫生间排气道系统应分别抽取一套）作为一个检测批。
2.同一工程项目、同一施工单位、相同排气道系统、总楼层数≥10层的楼栋，每12套排气道系统抽取一套排气道系统（厨房排气道系统与卫生间排气道系统应分别抽取一套）作为一个检测批。
[bookmark: _Toc221650388]2.2.2  排气道系统套数不满足2.2.1条规定时，应抽取一套排气道系统作为一个检测批。
2.2.3  根据建筑高度和现场实际情况，合理组合检测批。
2.3  检测设备
2.3.1  调速风机，全压值大于400Pa，排风量值不小于500m3/h；
2.3.2  烟雾发生器；
2.3.3  透气束口布袋。
[bookmark: _Toc221650389]2.4  检测
2.4.1  宜选择最底层排气道，安装检测仪器，风机通过排气支管连接防火止回阀，并接通电源，风机进入正常工作状态。
2.4.2  开启烟雾发生装置，通过风机将烟雾（宜用彩色烟油）吹进排气道内，待屋顶风帽正常出烟后，用透气束口布袋盖住屋顶风帽。持续吹入烟雾，从最底层开始逐层向上观察，目测各楼层排气道、接驳处及非开机层进气口烟雾渗漏情况，至排气道系统气密性检测完毕。
[bookmark: _Toc221650390]
2.5  技术要求与检测报告
2.5.1  排气道系统的气密性能应满足下列要求：
1.排气道、接驳处及相连墙面不应有烟雾漏出；
2.非开机层的防火止回装置进气口不应有烟雾漏出；
3.同层关闭的进气口不应有烟雾漏出；
4.防火止回装置面板周围密封处不应有烟雾漏出。
[bookmark: _Toc221650391]2.5.2  检测报告
检测报告应包括下列内容:
1.委托单位、参建单位、工程名称、生产单位、系统规格型号、代表检测批、层数层高、检测日期、检测部位等内容；
2.主要检测设备的名称等信息；
3.检测数据及检测结论；
4.现场检测照片。
[bookmark: _Toc221650392]3  排气道系统通风动力性能现场检测
[bookmark: _Toc221650393]3.1  一般规定
[bookmark: _Hlk190261527]3.1.1  排气道系统通风动力性能检测应包括系统排风量和防倒灌性能。排气道系统通风动力性能检测时应采用统一的测试风机。
3.1.2  排气道系统通风动力性能现场检测，应在排气道系统安装完成后，系统正常运行状态下进行，宜在吸油烟机和排风机安装前和装饰面吊顶施工前进行检测。
[bookmark: _Toc221650394]
3.2  抽样检测批
3.2.1  排气道系统通风动力性能现场检测的抽样数量应符合：同一工程项目、同一施工单位、不同规格型号的排气道系统，应各抽取2套具有代表性的系统。
3.2.2  相同部件的不同检测高度的系统，应抽取检测高度最高的系统进行检测。
3.2.3  检测批宜采用已进行现场气密性检测的排气道系统。
[bookmark: _Toc221650395]3.3  检测设备
3.3.1  现场测试用风机：
1.厨房测试用风机的静压值应为170Pa～200Pa，风量值应为600m3/h～720m3/h；
2.卫生间测试用风机的静压值应为70Pa～90Pa，风量值应为110m3/h～200m3/h。
3.3.2  风速传感器：测量范围宜为(0～10)m/s、允许误差±0.5m/s。
3.3.3  微压计：测量范围宜为(0～500)Pa、允许误差±1%。
3.3.4  毕托管：毕托管校准系数K在0.997～1.003之间。
[bookmark: _Toc221650396]3.4  检测
3.4.1  应在每个楼层的排气支管设置风速和静压测点（图3.4.1），测点的设置应符合下列规定：
1.风速测点和静压测点应在同一测试断面，测试断面距离排气支管与排气道连接处距离不应小于250mm。
2.风速测点应根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243附录E的要求进行布置。
3.静压测点应设置在排气支管测试断面的正中央处。
[image: 3360f031926e92dd3e431bb357a01ab0]









图3.4.1 排气道系统测点布置图
1-屋顶风帽；2-测试风机或排气扇；3-风速测试点；4-排油烟气防火止回阀；5-烟道内部辅助结构；6-主排气道；7-排气支管（厨房用，直径宜为160mm；卫生间用，直径宜为110mm）。
3.4.2  排气道系统通风动力性能的检测应按照下列步骤进行：
1.按第3.4.1条的要求布置静压和风速测点；
2.根据工况，均匀布设并开启相应楼层的测试风机，开机率宜根据建筑层数按下表规定进行选用；
	实际使用总层数
	开机率(%)

	1～24
	80

	25层以上
	70


3.检测不同楼层排气支管风速及静压。
3.4.3  系统排风量检测
在规定测试工况开机情况下，开启相应楼层的测试风机2min后，使用风速仪测试各支管风速，每个测点测试一次，取测点平均值，作为排气支管平均风速，结果精确至0.1m/s。
3.4.4  防倒灌性能检测
在规定测试工况下开机，开启相应楼层的测试风机，使用微压计测试处于关机状态的测试风机支管静压，应检测三次并取平均值作为支管检测值，结果精确至1Pa。
[bookmark: _Toc88395812][bookmark: _Toc88948133][bookmark: _Toc88395502][bookmark: _Toc88763957][bookmark: _Toc221650397][bookmark: _Toc88394651][bookmark: _Toc88948055][bookmark: _Toc88393920]3.5  技术要求与检测报告
3.5.1  系统开机层的排风量应按下式计算：

式中：Q——排风量（m3/h），精确至0.1m3/h
v——排气支管平均风速（m/s）
F——排气支管断面面积（m2）
3.5.2  当各种开机率下，开机层排气道支管排风量均应满足下列规定：
1.厨房排气道系统每户排风量不应小于300m3/h；
2.卫生间排气道系统每户排风量不应小于80m3/h。
3.5.3  防倒灌性能：当所有处于关机状态的测试风机或排气扇的支管静压都为零时，系统防倒灌性能合格。
3.5.4  排风量和防倒灌性能均满足要求，判定该排气道系统通风动力性能合格。
3.5.5  检测报告应包括以下主要内容：
1.委托单位、参建单位、工程名称、生产单位、系统规格型号、层数层高、检测日期、检测部位等内容；
2.系统描述，包括排气道的规格尺寸，排气支管的规格尺寸，防火止回阀的型号，屋顶风帽的型号，防火止回阀、屋顶风帽及试验照片；
3.排气道系统现场通风性能及防倒灌性能的检测数据,检测数据应包括开机层用户的排风量、每层排气支管静压；
4.主要检测设备的名称等信息；
5.检测结论；
6.现场检测照片。
[bookmark: _Toc221650399]4  屋顶风帽现场避风性能检测
[bookmark: _Toc221650400]4.1 一般规定
4.1.1  屋顶风帽现场避风性能检测应在排气道系统安装完成后，系统正常运行状态下进行。
4.1.2  屋顶风帽现场避风性能检测宜用现场通风动力性能检测后的排气道系统。
[bookmark: _Toc221650401]
4.2  抽样检测批
[bookmark: OLE_LINK1]4.2.1  屋顶风帽现场避风性能现场检测的抽样数量应符合：同一工程项目、同一施工单位、不同规格型号的排气道系统（厨房排气道系统与卫生间排气道系统），应各抽取2套。
4.2.2  屋顶风帽现场避风性能检测应抽取具有代表性的排气管道系统。
[bookmark: _Toc221650402]4.3  检测设备
[bookmark: OLE_LINK2]4.3.1  空盒气压表：允许误差±2.0hPa；
4.3.2  温度计：分度值0.5℃；
4.3.3  风速传感器：测量范围宜为(0～10)m/s、允许误差±0.5m/s；
4.3.4  微压计：测量范围宜为(0～500)Pa、允许误差±1%；
4.3.5  毕托管：毕托管校准系数K在0.997～1.003之间；
4.3.6  钢卷尺：分度值为1mm。
[bookmark: _Toc221650403]4.4  检测
4.4.1  检测前，应关闭排气道系统上所有排气设备，门窗与其他进气设备，使系统处于自然排气状态。
4.4.2  测量排气道系统内顶层和下一层室内距排气道1m、高2m处的环境温度、大气压、风速值，各读数一次，精确至小数点后一位，并做好记录。
4.4.3  测量室外距屋顶风帽1m、与屋顶风帽等高度处的环境温度、大气压、风速值，各读数一次，精确至小数点后一位，并记录。
4.4.4分别检测排气道系统内顶层和下一层排气道系统内的静压值和风速，各读数一次，精确至小数点后一位，并做好记录。
[bookmark: _Toc221650404]4.5  技术要求与检测报告
4.5.1  屋顶风帽避风性能判定标准：
1.当室外环境温度小于或等于室内温度时，排气道系统内的静压值小于0，判定屋顶风帽能够防止室外风的倒灌，避风性能合格。
2.当室外环境温度大于室内温度时，排气道系统内的静压值不大于0，判定屋顶风帽能够防止室外风的倒灌，避风性能合格。
4.5.2  检测报告应包括下列内容：
1.委托单位、参建单位、工程名称、生产单位、系统规格型号、层数层高、检测日期、检测部位等内容；
2.主要检测设备的名称等信息；
3.检测数据及检测结论；
4.现场检测照片。
[bookmark: _Toc221650406]5  检测结果评定
5.1  排气道系统气密性、通风动力性能、屋顶风帽现场避风性能结果均应符合本方法的规定。

5.2  住宅工程排气道系统检测结果不符合本方法5.1条规定时，整改完成后，应对不合格项进行双倍抽样检测，双倍抽样检测应包括原检测不合格所涉系统。再测结果全部合格时，应判定该工程排气道系统符合本方法规定。双倍抽样检测的结果不符合本方法规定时，判定该工程排气道系统不符合本方法规定。
1

附录 排气道系统现场气密性—烟雾法检查记录表
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	楼栋号
	
	单元
	
	层数
	

	排气道规格与生产单位
	

	止回阀规格与生产单位
	

	风帽规格与生产单位
	

	质量验收标准规定
	施工单位检查评定记录

	1 排气道、接驳处及相连墙面不应有烟雾漏出。
	□合格
□不合格

	2 非开机层的防火止回装置进气口不应有烟雾漏出。
	□合格
□不合格

	3 同层关闭的进气口不应有烟雾漏出。
	□合格
□不合格

	4 防火止回装置面板周围密封处不应有烟雾漏出。
	□合格
□不合格

	
检查结果： □合格

□不合格
年   月   日

	
质量员：                            项目经理：


专业监理工程师：
年   月   日


注：1.不合格，需说明具体楼层，注明烟雾漏出具体部位。
2. 应留存排气道系统现场气密性—烟雾法检查影像资料。
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